| ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ УМАНЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ |  | ХАЛЬМГ ТАНhЧИН УМАНЦЕВСК СЕЛАНЕ МУНИЦИПАЛЬН БУРДЭЦИН АДМИНИСТРАЦИН ТОЛhАЧИН ТОГТАВР |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 11

с. Уманцево                                                                                      10.06.2022 г.

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях Уманцевского сельского муниципального образования Сарпинского района Республики Калмыкия

В соответствии с Федеральными законами от 22 июля 2008 № 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", 
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Уманцевского сельского муниципального образования Сарпинского района Республики Калмыкия, активизации работы по приведению наружного противопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, администрация Уманцевского сельского муниципального образования Сарпинского района Республики Калмыкия

постановляет:

- Утвердить порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах Уманцевского сельского поселения Сарпинского района Республики Калмыкия согласно приложению 1.

- Утвердить перечень источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в границах Уманцевского сельского поселения Сарпинского района Республики Калмыкия области согласно приложению 2.

- Администрации Уманцевского сельского муниципального образования:

3.1. поддерживать имеющиеся на территории поселения водоемы согласно приложению 2 в постоянной готовности к забору воды пожарной техникой для тушения пожаров, для чего в сметах расходов планировать финансирование мероприятий на эти цели;

3.2. Два раза в год (весной – с 01 апреля по 01 июня и осенью – с 01 сентября по 01 ноября) проводить совместно с 4 ПСЧ 1 ПСО ГПС ФПС ГУ МЧС России по Республике Калмыкия, комиссионное обследование (проверку) средств наружного противопожарного водоснабжения на территории поселения и представлять результаты проверок в сроки до 20 июня и 20 ноября в 4 ПСЧ 1 ПСО ГПС ФПС ГУ МЧС России по Республике Калмыкия и в администрацию Уманцевского сельского муниципального образования. Принимать своевременные меры по ремонту и восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения, обеспечить установку на видных местах указателей установленного образца.

- Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов, населенных пунктов наружным противопожарным водоснабжением.

- Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию, а также размещению на официальном сайте администрации Уманцевского сельского муниципального образования Республики Калмыкия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Уманцевского сельского

муниципального образования

Республики Калмыкия (ахлачи)                                             М.В. Андреев

Утвержден

постановлением администрации

Уманцевского сельского муниципального образования

от 10.06.2022г.  № 11

(приложение 1)

# ПОРЯДОК

# содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов и прилегающих к ним территориях Уманцевского сельского муниципального образования Сарпинского района Республики Калмыкия

# Общие положения

# Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов и прилегающих к ним территориях Уманцевского сельского муниципального образования (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

# В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

# источники наружного противопожарного водоснабжения 
(далее - источники ППВ) - наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, используемые для целей пожаротушения;

# пожарный гидрант - устройство для отбора воды из водопроводной сети на цели пожаротушения с помощью пожарной колонки;

# противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

# пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников ППВ;

# район выезда - территория, на которой силами 4 ПСЧ1 ПСО ГПС ФПС ГУ МЧС России по Республике Калмыкия (далее – 4 ПСЧ) или иными организациями, имеющими лицензию на право проведения данного вида работ, осуществляется тушение пожаров.

# Порядок предназначен для использования при определении взаимоотношений между органом местного самоуправления - муниципальным образованием Уманцевского сельского муниципального образования
(далее –Уманцевского СМО), и иными предприятиями, учреждениями и организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности (далее - организации), имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, и силами 4 ПСЧ и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации источников ППВ на территории Уманцевского сельского муниципального образования.

# Содержание и эксплуатация источников ППВ

# Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

# эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

# финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

# возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ сил и средств подразделений 4 ПСЧ или других организаций, осуществляющих тушение пожаров;

# проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

# установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

# наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ (если указатели выполнены не в светоотражающем исполнении);

# очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;

# проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

# организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

# Размещение источников ППВ на территории Уманцевского сельского муниципального образования и характеристики определяются в соответствии с требованиями: Свода правил (СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности", Правил противопожарного режима в Российской Федерации, СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

# Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р12.4.026-2001 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания" (утвержден постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 № 387-ст). Установка указателей источников ППВ возлагается на администрацию Троицкого сельского муниципального образования, абонента, иную организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ.

# Пожарные гидранты, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

# Учет, проверка и испытание источников ППВ

# Администрация Уманцевского сельского муниципального образования должны в установленном порядке вести их учет ППВ.

# В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация Уманцевского  сельского муниципального образования,  организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

# В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ администрация Уманцевского сельского муниципального образования,  организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

# Наличие и состояние источников ППВ проверяется не менее двух раз в год представителями  администрации Уманцевского сельского муниципального образования, абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники, совместно с представителями 4 ПСЧ.

# Обследования (проверки) проводятся в весенний и осенний периоды в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

# При обследовании (проверке) пожарных гидрантов устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

# - Неисправности (недостатки) исключающие забор воды:

# 1.  Отсутствие указателя, либо нечёткие надписи на ней:

# 1.1. Отсутствие указателя (координатной таблички);

# 1.2. Не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке).

# 2. Невозможность подъезда:

# 2.1. Невозможность беспрепятственного подъезда к гидранту;

# 2.2. Отсутствие подъезда.

# 3. Невозможность его обнаружения:

# 3.1. Засыпан грунтом (мусором и т.п.);

# 3.2. Завален оборудованием, иными предметами (загромождён автотранспортом и т.п.);

# 3.3. Под слоем льда (снега);

# 3.4. Заасфальтирован.

# 4. Невозможность установить пожарную колонку:

# 4.1. Сдвинут колодец;

# 4.2. Колодец завален грунтом;

# 4.3. Колодец заплыл грязью;

# 4.4. Стояк низко расположен;

# 4.5. Сбита резьба на стояке;

# 4.6. Смещён стояк;

# 4.7. Сужены проушины на верхнем фланце;

# 4.8. Мешают болты на верхнем фланце.

# 4. Наличие технических дефектов:

# 5.1. Заглушен;

# 5.2. Нет стояка;

# 5.3. Не закреплён стояк;

# 5.4. Стояк забит грунтом;

# 5.5. Трещина в стояке;

# 5.6. Нет штока;

# 5.7. Проворачивается (сорван) шток;

# 5.8. Шток не провернуть;

# 5.9. Погнут шток;

# 5.10. Длинный шток;

# 5.11. Короткий шток;

# 5.12. Малый квадрат штока;

# 5.13. Большой квадрат штока;

# 5.14. Стёрты грани штока;

# 5.15. Разбит фланец.

# 6. Отключение от магистрали:

# 6.1. Отключение от магистрали.

# 7. Заморожен:

# 7.1. Заморожен.

# - Неисправности (недостатки), не исключающие забор воды:

# 1. Дефекты:

# 1.1. Указатель (табличка), не соответствует действительности:

# а) номер дома;              д) координаты;

# б) тип гидранта;           е) плохо видны надписи;

# в) тип сети;                   ж) цвет таблички;

# г) диаметр сети;

# 1.2. Указатель (табличка) выполнен не по ГОСТу;

# 1.3. Не закрывается (течёт);

# 1.4. Низкое давление в сети;

# 1.5. Отсутствует дренаж колодца;

# 1.6. Нет комплекта;

# 1.7. Сдвинуто кольцо колодца;

# 1.8. Нет крышки колодца;

# 1.9. Нет крышки стояка гидранта;

# 1.10. В стояке нет затравки (пробки);

# 1.11. Течь под верхним фланцем;

# 1.12. Течь под нижним фланцем;

# 1.13. Вода в стояке (не работает сливное устройство);

# 1.14. Вода в колодце (нарушена герметичность колодца от проникновения грунтовых вод).

# Отсутствие утепления колодца, в котором установлен пожарный гидрант, при эксплуатации в условиях пониженных температур.

# Указатель (табличка) пожарного гидранта установлен не на видном месте, и (или) не освещен в темное время суток (либо выполнен не в светоотражающем исполнении).

# Обследование (проверка) пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

# опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

# при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

# не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

# При обследовании (проверке) водоемов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

# отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

# отсутствие указателя (координатной таблички);

# не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

# отсутствует площадка перед водоемом для установки пожарных автомобилей для забора воды;

# низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок);

# не герметичен (не держит воду);

# отсутствует упорный брус;

# не закреплён упорный брус;

# неисправен (отсутствует) самотёчный колодец;

# наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по предотвращению их замерзания.

# При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоемах, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

# отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;

# не чётко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

# неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;

# невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;

# отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

# При проверке других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

# Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

# Испытание источников ППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

# Ремонт и реконструкция источников ППВ

# Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента обнаружения неисправности.

# Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

# По окончании работ по ремонту источников ППВ силы 4 ПСЧ привлекаются на проверку их состояния.

# Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством (в том числе организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности).

# Организация взаимодействия

# Вопросы взаимодействия между администрацией Уманцевского сельского муниципального образования, абонентами, организациями, 4 ПСЧ в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

# Для своевременного решения вопросов по использованию источников ППВ для целей пожаротушения силами 4 ПСЧ и обеспечения максимальной водоотдачи сетей администрация Уманцевского сельского муниципального образования, абонент или организация разрабатывает план (инструкцию) взаимодействия, учитывающий(ую) конкретные местные условия.

Силы 4 ПСЧ осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой в целях тушения пожаров, для контроля состояния источников ППВ в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Республики Калмыкия.

# Утвержден

# постановлением администрации

# Уманцевского сельского муниципального образования

# от 10.06.2022 г. № 11

# ПЕРЕЧЕНЬ

# противопожарных резервуаров и водных объектов на территории Уманцевского сельского муниципального образования Сарпинского района Республики Калмыкия, используемых для забора воды в целях пожаротушения

# Перечень пожарных водоемов в с. Уманцево:

| № п/п | Адрес | № ПГ |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Уманцево | ул. Ленина, 2 |
| 2 | с. Уманцево | ул. Молодежная, зерноток |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

# Перечень водных объектов, предназначенных для забора воды в целях пожаротушения

| № п/п | Населенный пункт | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |